Радел 4. Основные производственные показатели (для неразделенных АО-энерго и генерирующих компаний.

4.1. Структура и объем выработки электроэнергии и мощности в разбивке по генерирующим мощностям .

Годовое задание по производству электроэнергии на 2005 год установлено 3122 млн. кВт.ч. Фактическое выполнение составило 2438,665 млн. кВт.ч или 93,2 % к заданию.

Вся электроэнергия выработана на тепловых электростанциях.

Выполнение задания по производству электроэнергии, млн.кВтч.

|  | 2004 год факт | 2005 год |  | Сравнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задание | факт | с заданием | с фактом 2004 года |
| ТЭС в т.ч. | 2438,665 | 3122,0 | 3330,581 | 106,7 | 136,6 |
| ТЭЦ-1 | 1616,302 | 1703,0 | 1832,295 | 107,6 | 113,4 |
| ТЭЦ-2 | 822,363 | 1419,0 | 1498,286 | 105,6 | 182,2 |

Объем выработки электроэнергии в ОАО «Ульяновскэнерго» за 2005 год увеличился на 36,6 % по сравнению с 2004 годом,

в т.ч.  по ТЭЦ-1  - на 13,4 %  и составил 1832,295 млн. кВтч (1616,302 млн.кВтч в 2004 г.);

по ТЭЦ-2  - на 82,2 % и составил 1498,286 млн. кВтч (822,363 млн.кВтч в 2004 г.).

Выработка электроэнергии на электростанциях определялась диспетчерским графиком нагрузок.

Годовое задание по отпуску теплоэнергии на 2005 г. установлено 4130 тыс.Гкал. Отпуск тепловой энергии за 2004 год составил по энергосистеме  3834,484 тыс.Гкал или 92,8 % к заданию.

Выполнение задания по производству теплоэнергии,  тыс.Гкал.

|  | 2004 год факт | 2005 год |  |  | Сравнение, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задание | факт |  | с заданием | с фактом 2004 г. |
|  |  |  | всего | с отраб.пар. |  |  |
| Всего | 3834,484 | 4276,0 | 4422,765 | 3925,947 | 103,4 | 115,3 |
| ТЭС в т.ч. | 3439,403 | 3826,0 | 4019,492 | 3925,947 | 108,1 | 116,9 |
| ТЭЦ-1 | 2217,565 | 2380,0 | 2574,514 | 2515,307 | 108,2 | 116,1 |
| ТЭЦ-2 | 1221,838 | 1446,0 | 1444,978 | 1410,640 | 99,9 | 118,3 |
| ТЭЦ-3 | 395,081 | 450,0 | 403,273 | - | 89,6 | 102,1 |

Объем отпуска тепловой энергии по ТЭС за 2005 год увеличился на  580,089 тыс.Гкал (16,9 %)  по сравнению с 2004 годом,

в т.ч.  по ТЭЦ-1  -  на 356,949 тыс.Гкал (16,1 %);

по ТЭЦ-2  - на  223,14   тыс.Гкал (18,3 %).

Доля отпуска тепла отработавшим паром по ТЭС  увеличилась на  2,96 % и составила  3925,947 тыс.Гкал.

За  2005 год от ТЭЦ-3 отпущено 403,273 тыс. Гкал. По отношению к прошлому году отпуск тепла увеличился на 8,192 тыс.Гкал (2,1%).

Отпуск теплоэнергии по энергосистеме в 2005 году относительно 2004 года увеличился  на 588,281 тыс. Гкал (15,3 %).

Сравнение  уровня производства электрической энергии и тепла

с предыдущим  годом по месяцам (по системе).

|  | Электроэнергия, млн. кВтч |  |  | Теплоэнергия, тыс. Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Факт 2004 года | Факт 2005 года | % 05 г. к 04 г. | Факт 2004 года | Факт 2005 года | % 05 г. к 04 г. |
| Январь | 310,660 | 432,273 | 139,1 | 677,117 | 689,073 | 101,8 |
| Февраль | 353,828 | 367,963 | 104,0 | 697,691 | 704,088 | 100,9 |
| Март | 311,406 | 381,351 | 122,5 | 568,568 | 696,805 | 122,6 |
| I квартал | 975,894 | 1181,587 | 121,1 | 1943,376 | 2089,966 | 107,5 |
| Апрель | 133,560 | 249,524 | 186,8 | 218,927 | 357,418 | 163,3 |
| Май | 61,174 | 120,122 | 196,4 | 35,886 | 106,245 | 296,1 |
| Июнь | 71,464 | 131,196 | 183,6 | 26,299 | 95,756 | 364,1 |
| II квартал | 266,198 | 500,842 | 188,1 | 281,112 | 559,419 | 199,0 |
| Июль | 72,917 | 176,653 | 242,3 | 36,393 | 109,934 | 302,1 |
| Август | 75,336 | 196,169 | 260,4 | 78,207 | 108,079 | 138,2 |
| Сентябрь | 86,668 | 178,464 | 205,9 | 78,012 | 106,432 | 136,4 |
| III квартал | 234,921 | 551,286 | 234,7 | 192,612 | 324,445 | 168,4 |
| Октябрь | 211,713 | 302,066 | 142,7 | 237,729 | 336,795 | 141,7 |
| Ноябрь | 338,255 | 378,619 | 111,9 | 516,743 | 487,691 | 94,4 |
| Декабрь | 411,684 | 416,181 | 101,1 | 662,912 | 624,449 | 94,2 |
| IV квартал | 961,652 | 1096,866 | 114,1 | 1417,384 | 1448,935 | 102,2 |
| ГОД | 2438,665 | 3330,581 | 136,6 | 3834,484 | 4422,765 | 115,3 |

4.2. Динамика полезного отпуска электро- и теплоэнергии

| 4.2. Динамика полезного отпуска электрической и тепловой энергии за последние 3 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |  |  |  |  |  | 2003 год |  | 2004 год |  | 2005 год |  |
| Полезный отпуск электрической энергии, млн.квтч |  |  |  |  |  | 4 216 435 |  | 4 165 899 |  | 4 056 429 |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  | 3 519 644 |  | 3 401 917 |  | 3 989 636 |  |

4.3. Динамика объемов отпуска энергии на ФОРЭМ, собственной выработки и объемов покупной электроэнергии за три последних года

|  | Динамика объемов покупной электроэнергии ОАО "Ульяновскэнерго" за 2003-2005 гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Покупка | Покупка | Покупка |
|  |  | тыс.кВт*ч | тыс.кВт*ч | тыс.кВт*ч |
|  |  | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
|  | Итог за год | 3 625 532 | 2 681 000 | 1 681 909 |
|  | январь | 272 333,00 | 219 533,37 | 82 531,68 |
|  | февраль | 241 980,00 | 164 208,54 | 137 679,65 |
|  | март | 366 058,00 | 173 704,94 | 143 853,06 |
|  | апрель | 401 123,00 | 318 467,87 | 181 582,06 |
|  | май | 299 819,00 | 284 010,14 | 212 858,25 |
|  | июнь | 366 640,00 | 243 819,37 | 166 607,87 |
|  | июль | 294 256,00 | 243 432,26 | 126 235,91 |
|  | август | 267 126,00 | 258 358,97 | 144 549,22 |
|  | сентябрь | 297 162,00 | 269 638,96 | 174 393,13 |
|  | октябрь | 280 752,00 | 244 219,21 | 117 599,86 |
|  | ноябрь | 244 842,00 | 137 138,20 | 93 120,46 |
|  | декабрь | 293 441,00 | 124 468,60 | 100 897,70 |

4.4. Генерирующие и передающие мощности

Установленная, располагаемая и рабочая мощность на начало и конец 2005 года и причины изменения.

|  | Мощность, МВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало года |  |  | Конец года |  |  |
|  | Установленная | Располагаемая | Рабочая | Установленная | Располагаемая | Рабочая |
| УТЭЦ-1 | 435 | 393 | 350,5 | 435 | 393 | 330 |
| УТЭЦ-2 | 417 | 417 | 243,6 | 417 | 417 | 264,3 |
| Всего по энергосистеме | 852 | 810 | 594,1 | 852 | 810 | 594,3 |

Установленная электрическая мощность электростанций на начало и конец 2005 года осталась без изменений: ТЭЦ-1 - 435 МВт; ТЭЦ-2 - 417 МВт.

Располагаемая электрическая мощность на начало и конец 2005 года осталась без изменений: ТЭЦ-1 - 393 МВт; ТЭЦ-2 - 417 МВт.

Вводов оборудования в 2005 году не было.

###### УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

| ПАРОВЫЕ ТУРБИНЫ |  |  | ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип турбины | Мощность, кВт | Кол-во, ст. № | Тип котлоагрегата | Паропроизводительность, т/час |  |  | Кол-во, ст. № |
| # Ульяновская ТЭЦ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-60-130/13 | 60 000 | 1 ст.№6 | Е-420-140ЖК (ТП-87-1) Р=140 кГс/см2 Т=560 град.С | 420 |  |  | 1 ст.№9 |
| Т-100/120-130-2 | 105 000 | 1 ст.№7 | Е-480-140ГМ (ТГМ-96Б) Р=140 кГс/см2 Т=560 град.С | 480 |  |  | 3 ст.№10, 11,12 |
| Т-100/120-130-3 | 110 000 | 1 ст.№8 | Е-500-140ГМ (ТГМЕ-464) Р=140 кГс/см2 Т=560 град.С | 500 |  |  | 2 ст.№13, 14 |
| ПТ-80/100-130/3 | 80 000 | 2 ст.№9,10 |  |  |  |  |  |
| # Ульяновская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПТ-140/165-130/15 | 142 000 | 1 ст.№1 | ТПЕ-429 Р=140 кГс/см2 Т=550 град.С | 400 |  |  | 5 ст.№1А, 1Б,2А,2Б,3 |
| Т-185/220-130-2 | 175 000 | 2 ст.№2,3 |  |  |  |  |  |
| Блок ст.№3 введен в 1993г с одним котлом, мощность блока 100 000 кВт |  |  |  |  |  |  |  |
| # Ульяновская энергосистема |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 852 000 | 8 |  |  | 4860 | 11 |  |

4.5. Динамика затрат на ремонт основных производственных фондов (ОПФ)

Программа ремонтов энергооборудования, зданий и сооружений ОАО «Ульяновскэнерго» на 2005 год была сформирована в объеме 305.0 млн.рублей

Фактическое освоение затрат на ремонт за 2005 год – 342.7 млн.рублей, что составляет 123% от плана.

Фактическое финансирование ремонтов в 2005 году составило 361.4 млн.рублей – 108% от планового финансирования 2005 года.

Ремонт оборудования ТЭС выполнен на 92%.

Выполнен капитальный ремонт:

- двум паровым котлам ст.№10,11 УТЭЦ-1 общей паропроизводительностью 960 т/ч;

- водогрейному котлу ст.№1 УТЭЦ-3 теплопроизводительностью 100 Гкал/ч.

По состоянию на 15.03.2006 продолжает находиться в капитальном ремонте паровая турбина ст.№9 УТЭЦ-1 мощностью 80 МВт. Ремонт не закончен по причине задержки выполнения реконструктивных работ по замене ЦВД на базе ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК».

Выполнены текущие ремонты основного оборудования и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

Ремонт тепловых сетей.

Заменено 9,9 км тепловых сетей (123% от плана 2005 года), в том числе:

- магистральные	6.0 км	(120%)

- распределительные	3.9 км	(130%)

Ремонт электрических сетей.

Отремонтировано:

- ВЛ 0,4-10кВ	1 862.6 км	(102%)

- ВЛ 35-220кВ	502.43 км	(101%)

- ТП10/0,4 кВ	576 ед	(102%)

- ПС 35/220кВ	39 ед	(105%)

Перевыполнение плана затрат и, соответственно, плана финансирования связано с необходимостью выполнения дополнительных объемов работ на оборудовании УТЭЦ-1 по результатам дефектации оборудования и необходимостью устранения дефектных участков тепловых сетей УТС по результатам гидравлических испытаний.

  - Динамика показателей аварийности

В 2005 году в филиалах ОАО «Ульяновскэнерго» произошло 278 технологических нарушений в работе оборудования, из них 3 по вине персонала, в том числе по видам нарушений:

- аварий – не было;

- инцидентов – 278, из них:

- на электростанциях и в тепловых сетях – 20, в том числе 1 по вине персонала;

- в электрических сетях – 258, в том числе 2 по вине персонала.

Суммарный недоотпуск энергии по всем технологическим нарушениям в работе составил:

  - электрической энергии – 1 259.157 тыс.кВт.час., в том числе:

    - на электростанциях – 2.667 тыс.кВт.час.;

    - в электрических сетях – 1256.49 тыс.кВт.час.;

  - тепловой энергии – 0 Гкал.

Общий экономический ущерб по технологическим нарушениям в работе составил 7 341.71 тыс.рублей, в том числе:

- на электростанциях и в тепловых сетях - 393,064 тыс.рублей;

- в электрических сетях – 6 948,646 тыс.рублей.

По сравнению с 2004 годом количество всех технологических нарушений в работе снизилось на 13 % с 320 до 278, а по вине персонала осталось на прежнем уровне – 3 и 3.

Суммарный недоотпуск потребителям электрической энергии по всем видам технологических нарушений в работе возрос на 61% с 765.7 тыс.кВт.час. до 1 259.157 тыс.кВт.час., суммарный недоотпуск потребителям тепловой энергии снизился на 100 % с 17 Гкал до 0 Гкал.

Общий экономический ущерб снизился на 3% с 7 574.76 тыс.рублей до 7 341.71 тыс.рублей.

Рост недоотпуска электрической энергии и экономического ущерба в ОАО «Ульяновскэнерго» произошел из-за массовых отключений линий электропередач вследствие сильного ветра и гололедных явлений на ВЛ-10, 35, 110 кВ (с повреждением проводов и опор) в декабре 2005 года.

Так в декабре 2005 года по массовым отключениям ВЛ 10 кВ и выше недоотпуск электрической энергии потребителям составил 764.6 тыс.кВт.час. или 61% от суммарного недоотпуска потребителям электрической энергии по всем технологическим нарушениям в работе за весь 2005 год. Экономический ущерб составил 6 641.45 тыс.рублей или 90% от общего годового экономического ущерба по всем технологическим нарушениям в работе, в том числе по предприятиям электрических сетей:

- Южные электрические сети	565.7	тыс.кВт.час.	5596.3	тыс. рублей;

- Димитровградские электрические сети	107.0	тыс.кВт.час.	555.0	тыс.рублей;

- Барышские электрические сети	77.1	тыс.кВт.час.	66.8	тыс.рублей;

- Ульяновские электрические сети	14.8	тыс.кВт.час.	423.35	тыс.рублей.

Данные о количестве технологических нарушений в работе филиалов, приведены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1

| Наименование филиала | Аварии |  | Инциденты (в том числе по вине персонала) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| ТЭЦ-1 | - | - | 19 (2) | 12 |
| ТЭЦ-2 | - | - | 3 | 7 (1) |
| ТЭЦ-3 | - | - | 0 | 0 |
| УТС | - | - | 1 | 1 |
| УЭС | - | - | 60 | 59 (1) |
| ДЭС | - | - | 57 | 60 |
| БЭС | - | - | 74 | 69 |
| ЮЭС | - | - | 97 | 57 |
| УльМЭС | - | - | 9 (1) | 13 (1) |
| ВСЕГО | - | - | 320 (3) | 278 (3) |

Классификационные признаки нарушений, приведены в таблице 4.6.2

Таблица 4.6.2

| Код нару-шения | Наименование признака нарушения | Количество нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 |
|  | Инциденты |  |  |
| 2.2.1 | Нарушение договорных обязательств по отношению к потребителям из-за полного или частичного прекращения производства и передачи электрической и тепловой энергии | 0 | 0 |
| 2.2.4 | ### Полный сброс электрической или тепловой нагрузки электростанцией | 0 | 0 |
| 2.2.5 | ## Повреждение оборудования электростанций | 2 | 1 |
| 2.2.6 | ## Повреждение оборудования электрических сетей напряжением 6 кВ и выше | 259 | 230 |
| 2.2.8 | ## Повреждение оборудования тепловых сетей | 1 | 1 |
| 2.2.9 | ## Неправильные действия защит и автоматики | 7 | 6 |
| 2.2.10 | ## Отключение оборудования электростанций, электрической подстанции, электрической и тепловой сети, котельной действием автоматических защитных устройств или персоналом из-за недопустимых отклонений технологических параметров | 51 | 40 |
|  | ВСЕГО: | 320 | 278 |

Классификационные признаки нарушений условий безопасной эксплуатации опасных промышленных объектов (инцидентов), приведены в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3.

| Код при-чины | Наименование признаков технических причин | Количество нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 |
|  | ### Инциденты |  |  |
| 3.3.1 | ### Котельное оборудование | 7 | 1 |
| 3.3.2 | ### Турбинное оборудование | 0 | 0 |
| 3.3.3 | ### Вспомогательное тепломеханическое оборудование | 1 | 0 |
| 3.3.5 | ### Электротехническое оборудование | 2 | 0 |
| 3.3.9 | ### Здания и сооружения энергетического объекта | 1 | 1 |
| ---- | ### Нарушений условий безопасной эксплуатации не было | 309 | 276 |
|  | ### ВСЕГО | 320 | 278 |

Классификационные признаки организационных причин технологических нарушений, приведены в таблице 4.6.4.

Таблица 4.6.4.

| Код при-чины | Наименование признаков организационных причин | Количество нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 |
|  | Инциденты |  |  |
| 3.4.1 | Ошибочные или неправильные действия оперативного персонала | 1 | 3 |
| 3.4.2 | Ошибочные или неправильные действия персонала служб (подразделений) энергопредприятия, энергосистемы | 0 | 0 |
| 3.4.3 | Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала. | 1 | 0 |
| 3.4.5 | Ошибочные или неправильные действия ремонтного или наладочного персонала | 1 | 0 |
| 3.4.6 | Неудовлетворительное качество производственных или должностных инструкций | 1 | 0 |
| 3.4.7 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объемах технического обслуживания оборудования | 165 | 140 |
| 3.4.8 | Воздействие посторонних лиц и организаций | 69 | 53 |
| 3.4.9 | Воздействие стихийных явлений | 82 | 82 |
|  | ВСЕГО | 320 | 278 |

Состав оборудования, отказ в работе которого классифицировался в отчетном году инцидентом, приведен в таблице 4.6.5.

Таблица 4.6.5.

| Код причины | Наименование оборудования | Количество нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 |
| 1. | Котлы паровые, в том числе: | 16 | 3 |
| 1.1. | Поверхности нагрева, в том числе: | 7 | 1 |
|  | - ширмовый пароперегреватель | 2 | - |
|  | - конвективный пароперегреватель | - | 1 |
|  | - настенный пароперегреватель | 1 | - |
|  | - радиационный пароперегреватель | 1 | - |
|  | - водяной экономайзер | - | - |
|  | - экранные трубы | 3 | - |
| 1.2. | Воздухоподогреватель (РВП) | 1 | - |
| 1.3. | ### Управляющие устройства котла | 4 | 1 |
| 1.4. | Остальные устройства в пределах котла | 4 | 1 |
| 2. | Турбины, в том числе: | 4 | 7 |
| 2.1. | ### Трубная система ПСГ | 1 | - |
| 2.2. | Вспомогательное оборудование турбин | 3 | 7 |
| 3. | Турбогенератор | - | 2 |
| 4. | ### Трубопроводы теплосети | 1 | 1 |
| 5. | Оборудование ПС 10-220кВ, в том числе: | 47 | 72 |
| 5.1. | Измерительные трансформаторы тока | - | 2 |
| 5.2. | Трансформаторы силовые | 4 | 6 |
| 5.3. | Выключатель ваккуумный | - | 3 |
| 5.4. | Автотрансформатор регулировочный | 1 | - |
| 5.5. | Выключатель воздушный | - | 1 |
| 5.6. | Разрядник | 3 | 1 |
| 5.7. | Отделитель | 1 | 1 |
| 5.8. | Выключатель масляный | 18 | 20 |
| 5.9. | Разъединитель | 2 | 8 |
| 5.10. | УРЗА | 2 | 10 |
| 5.11. | КРУ или КРУН | 6 | 2 |
| 5.12. | Шины сборные | 2 | 3 |
| 5.13. | Грозозащитный трос | 1 | 2 |
| 5.14. | Изоляторы | 2 | 7 |
| 5.15. | Провод | - | - |
| 5.16. | Силовой кабель | 1 | - |
| 5.17. | Конденсатор | 1 | 2 |
| 5.18. | Устройство противоаварийной автоматики | 1 | 2 |
| 5.19. | Короткозамыкатель | - | 2 |
| 5.20. | Концевая кабельная разделка | 1 | - |
| 6. | Элементы ВЛЭП 35-220кВ, в том числе: | 32 | 30 |
| 6.1. | Провод | 22 | 13 |
| 6.2. | Хищение провода | 2 | 2 |
| 6.3. | Изоляторы | 4 | 7 |
| 6.4. | Грозозащитный трос | 2 | 2 |
| 6.5. | Опора | 1 | 3 |
| 6.6. | Разрядник | 1 | 1 |
| 6.7. | Без повреждения | - | 2 |
| 7. | Элементы ВЛ 10 кВ, в том числе: | 190 | 138 |
| 7.1. | Провод | 78 | 49 |
| 7.2. | Хищение провода | 10 | 7 |
| 7.3. | Изоляторы | 36 | 12 |
| 7.4. | Опора | 7 | 9 |
| 7.5. | Автомат 0,4 кВ | - | 3 |
| 7.6. | Трансформатор тока | 1 | 2 |
| 7.7. | Разъединитель | 1 | - |
| 7.8. | Разрядник | 1 | 3 |
| 7.9. | КРУ или КРУН | - | 3 |
| 7.10. | КТП | 24 | 28 |
| 7.11. | Силовой кабель | 1 | 1 |
| 7.12. | Кабельная муфта | 1 | 1 |
| 7.13. | В/в предохранитель | 4 | 2 |
| 7.14. | Прочие элементы ВЛ | 22 | 18 |
| 8. | Массовые отключения ВЛ 10 кВ | 30 | 25 |
| ВСЕГО |  | 320 | 278 |

В 2005 году произошло 3 инцидента из-за ошибочных или неправильных действий оперативного или оперативно-ремонтного персонала:

- 16.08.2005 в филиале УльМЭС на ПС 220/110/6 кВ «Ульяновская» при производстве оперативных переключений по вводу в работу разъединителя СР-1-220 произошло трехфазное короткое замыкание на ВЛ-220 кВ «Ключики-Ульяновск» с последующим отключением этой линии (3.4.1.).

Причина:

    - На СР-1-220 после выполнения ремонтных работ по регулировки разъединителя, бригадой УльМЭС заземляющие ножи были оставлены во включенном положении.

    - Невнимательность дежурного электромонтера и контролирующего лица (мастера) при выполнении оперативных переключений по вводу в работу разъединителя СР-1-220 по бланку переключений № 199.

      - 26.09.2005 в филиале УЭС при вводе в резерв В-110 кВ «Сурская-2» действием ДЗШ-110 кВ на ПС 110/10 кВ «Карсун» отключились В-110 «Вешкайма-Карсун» и СВ-110.

Причина:

  - Невнимательность оперативного персонала и контролирующего лица (мастера), при производстве оперативных переключений были оставлены во включенном положении заземляющие ножи на ШР-1-110 «Сурская-2» со стороны В-110 «Сурская-2»;

  - Отсутствие должного учета за положением заземляющих ножей диспетчером Карсунского РЭС.

- 02.12.2005 на УТЭЦ-2 из-за ошибочных действий машиниста энергоблока (перепитка котла) остановлен паровой котел ст. № 2А.

Причина:

  - Нарушение инструкции по эксплуатации котла ТПЕ-429 машинистом энергоблока п. 5.5.1.- не принятие мер по восстановлению уровня в барабане котла при его снижении до уставки 80 мм.

В 2004 году произошло 3 инцидента из-за ошибочных или неправильных действий оперативного или оперативно-ремонтного персонала (УТЭЦ-1 – 2 инцидента; УльМЭС – 1 инцидент).

В 2005 году и в 2004 году технологических нарушений с полным сбросом электрической и тепловой нагрузки до «0» на электростанциях не было.

Все технологические нарушения в работе оборудования (инциденты) расследованы комиссиями филиалов и комиссией ОАО «Ульяновскэнерго» согласно «Инструкции по расследованию и учету … СО 34-20.801-2003».

Всего намечено к выполнению 360 мероприятий из актов расследования технологических нарушений, происшедших в 2005 году, из них выполнено в срок – 333 мероприятия, не подошел срок выполнения – 27 мероприятиям, не выполненных в срок мероприятий нет.

В 2005 году в филиалах ОАО «Ульяновскэнерго» пожаров и возгораний не было. В 2004 году в филиалах ОАО «Ульяновскэнерго» произошло 1 возгорание в Ульяновских электрических сетях.

26.06.2004 на ПС 110/10 кВ “Лесная” произошло технологическое нарушение в работе (инцидент) – повреждение фазы “С” выключателя В-110кВ трансформатора Т-1 с выбросом и возгоранием масла. Материального ущерба от возгорания не было. Экономический ущерб по технологическому нарушению составил 4 080 рублей.

| Показатели аварийности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Значение (величина) показателя аварийности по годам |  |  |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Технологические нарушения | 293 | 320 | 278 |
| 1,1 | аварии | 0 | 0 | 0 |
| 1,2 | инциденты | 293 | 320 | 278 |
|  | в том числе по вине персонала | 2 | 3 | 3 |
| 2 | Недоотпуск энергии: |  |  |  |
| 2,1 | тыс.кВт | 489,16 | 765,70 | 1 259,15 |
| 2,2 | Гкал | 164 | 0 | 0 |
| 3 | Экономический ущерб, тыс.руб | 2 467,22 | 7 574,76 | 7 341,71 |