Приложение №1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение работ по дооборудованию интеллектуальной системы учёта

АО «Ульяновскэнерго» в части замены (установки) приборов учета электрической энергии, соответствующих  требованиям ПП РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)» потребителей многоквартирных жилых домов в муниципальных образованиях Ульяновской области, включающие в себя строительно-монтажные и пусконаладочные работы, во исполнение требований Федерального Закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и установки базовых станций (БС) и иного оборудования.

- Общие сведения.

- 1.1. Предмет: выполнение работ по дооборудованию интеллектуальной системы учета АО «Ульяновскэнерго» бытовых потребителей многоквартирных домов Ульяновской области: установке (замене) приборов учета электрической энергии, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», включающие в себя строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы; установке базовых станций (БС) и иного оборудования, необходимого для функционирования ИСУЭ (измерительные трансформаторы, коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, материалы и оборудование для монтажа прибора учета в месте его установки, материалы и оборудование для организации вторичных цепей измерительного комплекса) и других работ.

- Процесс дооборудования ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» приведен в таблице №1.

- Таблица №1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дооборудование интеллектуальной системы учета АО «Ульяновскэнерго», из них: | шт. | 5189 шт.** |
| 1.1. | Проведение предварительного обследования мест установки приборов учета на основании информации, полученной от Заказчика |  |  |
| 1.2. | Составление интерактивной карты заявок на замену приборов учета |  |  |
| 1.3. | Надлежащее уведомление потребителей и исполнителей коммунальной услуги о предстоящем проведении работ в порядке и сроки, установленные законодательством |  |  |
| 1.4. | Выполнение строительно-монтажных работ по установке базовых станций и замене (установке) приборов учета электроэнергии c использованием оборудования (приборы учета и иное оборудование) и материалов Подрядчика |  |  |
| 1.5. | Пусконаладочные работы с проведением инструментальной проверки для принятия решения о допуске прибора учета в коммерческую эксплуатацию |  |  |
| 1.6. | Пломбировка прибора учета контрольными пломбами или марками |  |  |
| 1.7. | Составление Акта допуска прибора учета в эксплуатацию и другой документации в соответствии с ТЗ и договором |  |  |
| 1.8. | Фотофиксация смонтированного оборудования, контрольных пломб и актов допуска в эксплуатацию приборов учёта |  |  |
| 1.9. | Передача комплектов документов для подтверждения выполнения работ |  |  |
| 1.10. | Выполнение работ по гарантийным обязательствам |  |  |

* характеристики базовых станций и антенн, однофазных приборов учета, трехфазных приборов учета и их ориентировочное количество указаны в разделе 5 настоящего Технического задания.

**Указано ориентировочное количество приборов учета, подлежащих замене/установке, которое может быть скорректировано по результатам торгов и предпроектного обследования

Контрольные пломбы, марки и sim-карты являются материалом Заказчика.

1.2. План-задание по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» с указанием адресов, контактных данных потребителя либо его представителя и исполнителей коммунальной услуги (далее ИКУ) (№ телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес и т.д.) формируется Заказчиком исходя из полученных заявок.

1.3. Срок выполнения работ:

- Начало выполнения работ: в течение 3-х календарных дней с момента получения от Заказчика план-задания работ по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго».

- Окончание выполнения работ: 15.12.2026 г.

1.4. Расходы на доставку персонала Подрядчика до мест проведения работ по заявкам потребителей Заказчика являются расходами Подрядчика, их стоимость входит в стоимость работ по дооборудованию ИСУЭ. Города и районы проведения работ в Ульяновской области:

- Город Ульяновск;

- Город Инза;

- Город Барыш;

- Город Новоульяновск;

- Город Димитровград;

- Город Сенгилей;

- Базарносызганский район;

- Барышский район;

- Вешкаймский район;

- Инзенский район;

- Карсунский район;

- Кузоватовский район;

- Майнский район;

- Мелекесский район;

- Николаевский район;

- Новомалыклинский район;

- Новоспасский район;

- Павловский район;

- Радищевский район;

- Сенгилеевский район;

- Старокулаткинский район;

- Старомайнский район;

- Сурский район;

- Тереньгульский район;

- Ульяновский район;

- Цильнинский район;

- Чердаклинский район.

- Характеристика объекта.

  - Точки учёта (коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии) территориально расположены в МКД во всех муниципальных образованиях Ульяновской области.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» установке/замене подлежат отсутствующие, вышедшие из строя, утерянные, с истекшим сроком эксплуатации или истечении интервала между поверками приборов учета электрической энергии, которые используются для коммерческого учета электрической энергии.

  - Электроснабжение многоквартирных домов осуществляется по трехфазной схеме. Энергоснабжение МКД осуществляется от энергосетей сетевых компаний. Существующий индивидуальный учет электроэнергии в МКД организован на базе однофазных или трехфазных приборов учёта (ПУ) механического и электронного типа.

- Общая постановка задачи Подрядчику.

  - Работы по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» в части установки/ замены однофазных и трёхфазных приборов учёта электрической энергии силами Подрядчика выполняются в следующем порядке:

    - На основании полученного от Заказчика план-задания по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго». Подрядчик проводит предварительное обследование мест предполагаемой установки оборудования с выездом на место и составляет интерактивную карту, на которой точками указывается адрес установки приборов учета, а также их количество, необходимое к установке, в каждом МКД.

    - В случае невозможности установки/замены прибора учета из-за технического состояния и (или) режима работы внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), Подрядчик в присутствии Заказчика оформляет Акт обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учета в 2-х экземплярах (Приложение №6 к Договору) и анкету обследования (приложение №10 к Договору), подписывает их у потребителя и/или исполнителя коммунальной услуги и предоставляет Заказчику с приложением фотофиксации предполагаемого места установки прибора учета.

    - Подрядчик ежемесячно в срок до 20-го числа, предшествующего месяцу проведения работ, после получения от Заказчика план-задания, формирует поадресный Ежемесячный план работ по монтажу приборов учета (Приложение №2 к Договору) (не менее 600 шт. в календарный месяц) и направляет его на согласование Заказчику.

    - Заказчик в течение 2-х рабочих дней с момента получения рассматривает и направляет согласованный Ежемесячный план работ по монтажу приборов учета Подрядчику не позднее 25-го числа, предшествующего месяцу проведения работ, либо мотивированный отказ от согласования. Подрядчик исправляет (устраняет) по требованию Заказчика все выявленные недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно. Ежемесячный план может корректироваться по письменному уведомлению сторон.

    - Подрядчик своими силами, в соответствии с порядком и строгим соблюдением сроков законодательства РФ, организовывает работы по уведомлению потребителей, ИКУ и сетевой организации о предстоящем проведении работ, с указанием предполагаемых дат и времени осуществления монтажных работ и последующего перевода приборов учета в коммерческую эксплуатацию. В случае установления факта неактуальности данных потребителя (ФИО собственника/нанимателя, номера телефона) Подрядчик незамедлительно (не позднее следующего рабочего дня) уведомляет об этом Заказчика. Заказчик не позднее трех рабочих дней с момента получения такого уведомления принимает решение о замене адреса по монтажу прибора учета и уведомляет об этом Подрядчика.

    - При необходимости, Подрядчик самостоятельно организовывает мероприятия по отключению электроэнергии.

- При замене ОДПУ (общедомового прибора учета) отключение электроустановки осуществляет исполнитель коммунальных услуг или обслуживающая данный МКД организация.

- При замене ИПУ, расположенного внутри квартиры, отключение электроэнергии осуществляет собственник электроустановки помещения – потребитель (представитель потребителя).

- При замене ИПУ, расположенного в поэтажном электрощите в подъезде МКД, отключение электроэнергии осуществляет ИКУ или обслуживающая данное МКД организация в присутствии потребителя (представителя потребителя).

    - Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы по замене (установке) приборов учета электроэнергии в МКД в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (Издание 7) (ПУЭ-7), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н, Типовой инструкции по учету электроэнергии РД 34.09.101-94, инструкций по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования.

    - Однофазные и трехфазные многотарифные приборы учета электрической энергии, вспомогательный материал для их монтажа (трансформаторы тока, вторичные цепи измерения (цепи тока),  провода, Din-рейки, гильзы, сжимы, зажимы, коннекторы, саморезы, винты, гайки и др.) являются материалами Подрядчика, их стоимость входит в стоимость строительно-монтажных работ по установке базовых станций и установке/замене приборов учета электроэнергии. Иное оборудование, необходимое для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) в точке поставки при осуществлении работ по установке/замене однофазного прибора учёта, является материалом Подрядчика. В состав такого оборудования может входить коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания, распределительные щиты учёта.

    - Подрядчик осуществляет пусконаладочные работы, в т.ч.:

- передачу реестра отгруженных (установленных) приборов учета электроэнергии согласно форме (Приложение №3 и Приложение №16 к Договору) для заведения их в ПО верхнего уровня «Nekta» Заказчика;

- настройку, конфигурирование приборов учета;

- проверку качества монтажа;

- проверку схемы подключения;

- проверку работоспособности оборудования;

- решение о допуске прибора учета в коммерческую эксплуатацию.

    - Подрядчик получает от Заказчика sim-карты (неактивированные) по акту приёма-передачи (Приложение №15) и реестр sim-карт на адрес эл. почты Подрядчика в течение 10 дней с момента подписания договора. После передачи sim-карт Подрядчику, последний несёт материальную и иную ответственность за их сохранность. Количество выданных Подрядчику sim-карт равно количеству указанных в договоре приборов учёта с GSM-модулем. В течение 10 дней с момента подписания договора Заказчик предоставляет подрядчику параметры подключения (APN, IP-адреса, порты).

    - Подрядчик должен обеспечить установку sim-карт в GSM-модули приборов учёта на заводе-изготовителе, обеспечить настройку параметров APN и порта подключения в соответствии с предоставленными Заказчиком параметрами и направить реестр настроенных приборов учёта Заказчику по форме, указанной в Приложении №16.

    - Настроенные приборы учёта хранятся на складе подрядчика.

    - Подрядчик осуществляет пломбировку контрольными пломбами или марками АО «Ульяновскэнерго» элементов узла-учета для исключения возможности хищения электроэнергии.

    - Одноразовые номерные контрольные пломбы и контрольные марки являются материалом Заказчика, их передача Подрядчику для опломбирования осуществляется по накладной на отпуск материалов на сторону (Приложение №4 к Договору) за 10 дней до производства работ по установке (замене) приборов учета. После передачи контрольных пломб и марок пломб Подрядчику, последний несет материальную ответственность за их сохранность и организовывает фиксацию затраченных в результате опломбировки контрольных пломб в Актах допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии (далее - Акт допуска) (Приложение №5.1, Приложение №5.2 к Договору). Оставшиеся по итогам выполнения работ контрольные пломбы Подрядчик обязан передать Заказчику в полном объеме. В случае утраты/порчи части переданных пломб и марок, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику их стоимость согласно стоимости, указанной в накладной на отпуск материалов на сторону.

Подрядчик проводит опломбировку вновь установленного прибора учета, с обязательным присутствием потребителя или его представителя, ИКУ и сетевой организации. На каждый замененный (установленный) прибор учета Подрядчик оформляет Акт допуска и подписывает его у всех представителей, участвующих в процедуре допуска. Демонтированный прибор учета, являющийся собственностью потребителя, ИКУ или сетевой организации, передается собственнику, о чем в Акте допуска делается соответствующая отметка. Демонтированный прибор учета, не переданный собственнику, хранится у Подрядчика до 30.03.2027 г. При запросе собственника Подрядчик обязан выдать ему демонтированный прибор по Акту приёма-передачи демонтированного прибора учета (Приложение № 14 к договору). Акт составляется в двух экземплярах.

    - Подрядчик проводит фотофиксацию демонтируемого прибора учета, вновь смонтированного прибора учета и иного оборудования, и установленных контрольных пломб, марок АО «Ульяновскэнерго» и составленного Акта допуска лицевой и обратной стороны. Фотоотчет должен содержать: фотографию демонтируемого прибора учета (до демонтажа) с четким изображением номера прибора учета и показаний, фотографию вновь установленного прибора учета с четким изображением номера прибора учета и показаний, фотографию составленного Акта допуска с четким изображением номера ПУ и показаний,  фотографию формуляра (паспорта) прибора учёта с четким изображением штрих-кода и номера прибора учёта.

    - Направление  фотоматериалов Подрядчиком осуществляется ежедневно в срок до 17 ч. 00мин. дня следующего за днём, в который производилась установка/замена  прибора учёта путём их размещения в хранилище данных (файловом сервере, сетевой папке), которое позволяет пользователям хранить файлы на удалённых серверах и получать к ним круглосуточный доступ - 24/7 из любой точки через сеть интернет.

    - Подрядчик обеспечивает создание хранилища данных, его администрирование и организацию защиты канала связи с использованием средств криптографической защиты Vipnet (ссылка на конкретное ПО обусловлена необходимостью обеспечения взаимодействия с ПО, имеющимся у Заказчика).  Заказчик является пользователем хранилища данных и администратором сети Vipnet. Объем хранилища данных должен соответствовать объему предоставляемой информации для реализации условий договора в течение всего периода его действия.

    - Имена файлов с материалами фотофиксации, в том числе фотографии актов допуска приборов учёта и формуляров (паспортов) установленных приборов учёта, должны содержать адреса мест установки и направлены Заказчику. Название папки, в которой находятся файлы фотографий, должно соответствовать дате проведения работ за отчетный период.

    - В случае недопуска со стороны потребителя или ИКУ к месту установки/замены прибора учета, Подрядчик сообщает об этом Заказчику не позднее следующего рабочего дня. Заказчик оформляет Акт об отказе в допуске к прибору учета электроэнергии (Приложение № 7 к Договору). Через 10 рабочих дней, в случае двукратного недопуска, Заказчик повторно составляет Акт об отказе в допуске к прибору учета электроэнергии. При этом Подрядчик предоставляет подтверждающие документы о надлежащем уведомлении о дате и времени проведения работ.

    - Ежедневно не позднее 17ч. 00 мин. 3-го дня, следующего за днём проведения работ по установке/замене приборов учёта Заказчик направляет Подрядчику акты допуска приборов учёта в форме электронного документа, Подрядчик осуществляет подписание данных актов допуска усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Подрядчика и направляет подписанные акты Заказчику не позднее 12ч. 00мин. 4-го дня, следующего за днём проведения работ по установке/замене приборов учёта. Еженедельно не позднее 09 ч. 00 мин. вторника следующего за неделей, в которой производился монтаж и пломбировка приборов учета, Подрядчик направляет Заказчику в соответствии с Актом приема-передачи документов (Приложение №8 к договору) Акты допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии, которые оформлялись Подрядчиком на месте проведения работ по монтажу, с приложенными паспортами-формулярами на все установленные приборы учета, Акты об отказе в допуске с приложенными уведомлениями о предстоящей замене, Акты обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки прибора учета.

  - Работы по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» в части установки приёмо-передающих базовых станций силами Подрядчика выполняются в следующем порядке:

    - Заказчик предоставляет Подрядчику План работ (Приложение №11) по установке (замене) приемо-передающих базовых станций с указанием адресов и мест установки, номеров телефонов контактных лиц ежемесячно не позднее 25-го числа месяца, предшествующего месяцу, в котором планируются проводиться работы;

    - Предварительное согласование проведения работ с собственниками МКД и обслуживающими организациями (УК, ТСЖ, ТОС и т.д.) производится Заказчиком на основе сформированного списка адресов размещения базовых станций.

    - Заказчик самостоятельно направляет уведомление о планируемой установке базовой станции, связывается и договаривается с Управляющей компанией (исполнителем коммунальной услуги) о времени работ, приглашает представителя управляющей компании (исполнителя коммунальной услуги) к назначенному времени.

    - Подрядчик выполняет работы по установке приёмо-передающей базовой станции, шкафа электрического питания, прибора учета к БС и дополнительного оборудования, с обязательным присутствием представителя Управляющей компании и ведением фотофиксации выполненных работ.

    - Подрядчик обязан предоставлять отчет Заказчику по окончанию факта установки, содержащий Акт приёма-передачи документов (Приложение №12), Акты допуска приборов учёта в эксплуатацию (Приложение №5.1) и фотофиксацию каждой установленной приёмо-передающей базовой станции, шкафа электрического питания и места подключения электрического питания базовой станции для оформления Актов выполненных работ с Заказчиком (Приложение №9).

    - Прибор учета, установленный в шкафу питания, учитывающий объемы потребления электроэнергии базовой станции, должен быть допущен в коммерческую эксплуатацию по завершению работ по монтажу и оформлен Актом допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии в 2-х экземплярах (Приложение №5.1) и подписан представителем исполнителя коммунальной услуги.

    - При необходимости, Подрядчик самостоятельно организовывает отключение электроэнергии. Отключение электроустановки осуществляет исполнитель коммунальных услуг или обслуживающая данный МКД организация.

    - Базовые станции, антенны, шкафы учёта, приборы учёта, кабели и провода, автоматические выключатели, и иные необходимые комплектующие и оборудование, расходные материалы, необходимые для установки (замены) базовых станций являются материалами Подрядчика, их стоимость входит в стоимость строительно-монтажных работ по установке (замене) базовых станций

- Требования к монтажу оборудования.

  - После проведения монтажных работ оборудование должно оставаться полностью работоспособным и интегрироваться в программное обеспечение верхнего уровня «Nekta» ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» в полном объеме. Все неисправности и замечания, связанные с монтажными работами, работоспособностью оборудования, настройкой оборудования, Подрядчик устраняет за свой счёт не позднее 10 рабочих дней с момента поступления Претензии в течение всего гарантийного срока.

  - Требования к монтажу однофазного многотарифного прибора учета:

    - Монтаж однофазных многотарифных ПУ выполняется в этажные или квартирные распределительные щиты, с креплением на винты или на дин-рейку.

    - В составе оборудования в обязательном порядке должны присутствовать однофазные ПУ, выполненные в малогабаритном корпусе в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5.

    - Расположение на месте монтажа приборов учёта (в щитке) должно обеспечивать визуальное считывание показаний проборов учета потребителем или контролером через окно распределительного щита на уровне дисплея счётчика.

    - Опломбирование, оформление и подписание актов допуска ПУ, проверку правильности монтажа организует и выполняет Подрядчик.

    - Работы по дооборудованию ИСУЭ АО «Ульяновскэнерго» в части установки/замены однофазных приборов учёта со встроенный GSM-модемом осуществляются на территории пяти населённых пунктов: г. Ульяновск, г. Димитровград, р.п. Вешкайма, р.п. Новоспасское, р.п. Николаевка. Установка/замена однофазных приборов учёта со встроенным радиомодемом, использующий технологию LoRaWAN, в указанных населённых пунктах недопустим.

  - Требования к монтажу трехфазных приборов учета прямого и полукосвенного включения на готовое основание:

    - Вводной коммерческий учет электрической энергии может состоять из нескольких вводных ПУ и должен обеспечивать учет полного электропотребления МКД и (или) иного потребителя электрической энергии, за исключением потребления помещений юридических лиц, расположенных в МКД и подключенных от электрических сетей сетевой организации.

    - Монтаж вводного коммерческого ПУ выполняется внутри МКД на месте ранее установленного ПУ.

    - При замене трехфазных приборов учёта полукосвенного включения осуществляется замена измерительных трансформаторов тока и вторичных цепей измерения (цепи тока).

    - Монтаж новых контрольных кабелей для вторичных цепей выполняется от трансформаторов тока до счетчика.

    - В составе оборудования в обязательном порядке должны присутствовать трехфазные ПУ прямого и полукосвенного включения и трансформаторы тока, выполненные в соответствии с требованиями, указанными в разделе 5, и вторичные цепи учёта с однопроволочными медными изолированными жилами сечением 2,5 мм2.

    - Опломбирование, оформление и подписание актов допуска ПУ, проверку правильности монтажа организует и выполняет Подрядчик.

  - Требования к монтажу приёмо-передающих базовых станций:

    - Приёмо-передающие базовые станции монтируются снаружи домов (с учётом антивандальной защиты и работоспособности оборудования), для их питания используются щитки, в состав которых обязательно должен входить прибор учета. Приёмо-передающие базовые станции должны располагаться на крыше или фасаде дома в месте, которое обусловлено зоной уверенного приёма сигнала передачи данных.

    - Установка антенн должна выполняться в местах с устойчивым приёмом радиосигнала и исключать возможность их повреждения в результате схождения снежных масс в зимнее время.

    - Для установки антенны и базовой станции необходимо использовать мачты и кронштейны, использование которых после ввода в эксплуатацию не будет препятствовать доступу.

    - Места установки антенны и базовой станции необходимо как можно дальше удалять от антенн сотовой связи.

    - Базовая станция должна быть установлена в максимально приближенном месте к антенне, с исключением увеличения длины кабельной сборки.

    - Вспомогательное оборудование монтируется в бокс (шкаф учёта), степень класса защиты IP которого не ниже IP65.

    - Монтаж базовой станции, антенн, вспомогательного оборудования, шкафа учёта, прибора учёта, кабелей и проводов, автоматических выключателей, и иных необходимых комплектующих и оборудования осуществлять согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903н, Типовой инструкции по учету электроэнергии РД 34.09.101-94, инструкций по эксплуатации от завода-изготовителя оборудования.

    - Опломбирование прибора учета, учитывающего потребление приёмо-передающей базовой станции, и проверку монтажа оборудования организует и выполняет Подрядчик.

  - После проведения монтажных работ оборудование системы учета электрической энергии должно оставаться полностью работоспособным. Все неисправности и замечания, связанные с монтажными работами, работоспособностью оборудования, Подрядчик устраняет за свой счёт не позднее 10 рабочих дней с момента поступления Претензии в течение всего гарантийного срока.

  - Запрещается сообщать идентификатор и аутентификационную информацию лицам, не осуществляющим администрирование или эксплуатацию устройств.

- Требования к оборудованию.

  - Необходимые технические характеристики базовой станции и антенны:

| Характеристика базовой станции |  | Кол-во, ед.измерения |
| --- | --- | --- |
| Показатель объекта закупки | Значения показателей | 17 шт. |
| Канал связи с сервером | Ethernet и GSM 3G/LTE |  |
| Количество частотных каналов (LoRaWAN сеть) | не менее 8 |  |
| Мощность передатчика, мВт/dBm | до 500/27 (настраиваемая) |  |
| Наличие 3G (либо 4G) модема | да |  |
| Наличие GPS приёмника | да, со встроенной антенной |  |
| Наличие USB-порта | Да |  |
| Операционная система | Linux |  |
| Частотный диапазон, МГц | расположен в диапазоне от 860 до 870 |  |
| Частотный план | Настраиваемый, с возможностью установки частотного плана RU868, в соответствии с ПНСТ 516-2021 «Информационные технологии. Интернет вещей. Спецификация LoRaWAN RU» |  |
| Тип питания | Passive POE |  |
| Напряжение питания, В | от 12 до 48 |  |
| Потребляемая мощность, Вт | до 15 Вт |  |
| Диапазон рабочих температур, С° | от ≤-40 до ≥+70 |  |
| Крепление | на балки или мачты |  |
| Степень защиты корпуса | не ниже IP67 |  |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200x200x80 |  |
| Базовая станция должна иметь сопутствующую документацию для интеграции поддержки в программных комплексах верхнего уровня (описание протоколов взаимодействия между прибором учёта и уровнями ИВК) и входить в список оборудования, поддерживаемого программными комплексами «NEKTA Server» и LPWAN.SmartGrid (LPWAN.Metering в составе), что должно подтверждаться письмом производителя программного комплекса. | Наличие |  |
| Статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) | Наличие |  |
| Возможность установки модуля СКЗИ | Наличие |  |
| Программное обеспечение для организации защищённых VPN-туннелей в составе основного программного обеспечения БС | Наличие |  |
| Характеристика антенны |  |  |
| Рабочий диапазон частот, МГц | расположен в диапазоне от 863 до 877 |  |
| Усиление, dBi | не ниже 10 |  |
| Поляризация | вертикальная |  |
| Импеданс, Ом | 50 |  |
| КСВ, не хуже | 1,5 (не более этого значения) |  |
| Допустимая мощность, Вт | до 100 |  |
| Крепление | на балки или мачты |  |
| Высокочастотная кабельная сборка (неразъёмное, либо разъёмное соединение с антенной) | Наличие в комплекте поставки |  |
| Длина высокочастотной кабельной сборки, м | от 1 до 3 |  |

Гарантийный срок на приемо-передающие базовые станции не должен быть меньше гарантийного срока, заявленного производителем.

  - Необходимые технические характеристики однофазных приборов учёта электрической энергии:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Кол-во*, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Мин. значение показателя | Макс. значение показателя |  |  |
| 1 | Однофазный многотарифный прибор учета электроэнергии | Класс точности по активная/реактивная | - |  | 1,0/2,0 | - | 3300 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 16 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 230 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(80) | 5(100) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 135х90х75 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | Универсальный на DIN-рейку и винты |  |
|  |  | Интерфейсы связи | - | - | - | Встроенный радиомодем, использующий технологию LoRaWAN (спецификация LoRaWAN 1.0.3 и выше), (радиоантенна – встроенная, входящая в комплект поставки), оптический порт |  |
| 2 | Однофазный многотарифный прибор учета электроэнергии | Класс точности по активная/реактивная | - |  | 1,0/2,0 | - | 1518 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 16 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 230 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(80) | 5(100) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты |  | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 135х90х75 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | Универсальный на DIN-рейку и винты |  |
|  |  | Интерфейсы связи | - | - | - | Встроенный GSM-модем (GSM-антенна, входящая в комплект поставки), оптический порт |  |

  - Необходимые технические характеристики трёхфазных приборов учёта электрической энергии:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единица измерения показателя (при наличии) | Значения показателей |  |  | Кол-во*, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Значение показателя, которое может изменяться |  | Значение показателя, которое не может изменяться |  |
|  |  |  |  | Мин. значение показателя | Макс. значение показателя |  |  |
| 1 | Трехфазный общедомовой прибор учета электроэнергии прямого включения | Класс точности по активная/реактивная | - | - | 1,0/1,0 | - | 100 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 16 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 3х230/400 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(80) | 5(100) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты | - | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 130x145x63 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | На DIN-рейку |  |
|  |  | Интерфейсы связи | - | Встроенный GSM-модем + выносная проводная антенна GSM 900/1800 МГц 3dBi SMA с длиной провода не менее 2 м, входящая в комплект поставки, передача данных в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020, оптический порт. |  |  |  |
| 2 | - Трехфазный общедомовой прибор учета электроэнергии полукосвенного включения | Класс точности по активная/реактивная | - | - | 0,5S/0,5 | - | 111 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 10 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 3х230/400 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(7,5) | 5(10) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты | - | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 130x145x63 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | На DIN-рейку |  |
|  |  | Интерфейсы связи |  | Встроенный GSM-модем + выносная проводная антенна GSM 900/1800 МГц 3dBi SMA с длиной провода не менее 2 м, входящая в комплект поставки, передача данных в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020, оптический порт, RS-485. |  |  |  |
| 3 | Трехфазный общедомовой прибор учета электроэнергии прямого включения | Класс точности по активная/реактивная | - | - | 1,0/1,0 | - | 43 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 16 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 3х230/400 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(80) | 5(100) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты | - | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 280x175x85 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | На винты или DIN-рейку |  |
|  |  | Интерфейсы связи | - | Встроенный GSM-модем + выносная проводная антенна GSM 900/1800 МГц 3dBi SMA с длиной провода не менее 2 м, входящая в комплект поставки, передача данных в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020, оптический порт. |  |  |  |
| 4 | Трехфазный общедомовой прибор учета электроэнергии полукосвенного включения | Класс точности по активная/реактивная | - | - | 0,5S/0,5 | - | 100 шт. |
|  |  | Гарантия | год | 7** | - | - |  |
|  |  | Межповерочный интервал | год | 10 | - | - |  |
|  |  | Средний срок службы | год | 30 | - | - |  |
|  |  | Средняя наработка на отказ | час | 220000 | - | - |  |
|  |  | Номинальное напряжение | Вольт | - | - | 3х230/400 |  |
|  |  | Базовый (максимальный) ток | Ампер | 5(7,5) | 5(10) | - |  |
|  |  | Частота | Гц | - | - | 50+/-2,5 |  |
|  |  | Диапазон температур | Градус Цельсия | -40 | +70 | - |  |
|  |  | Степень защиты | - | IP51 | IP64 | - |  |
|  |  | Размеры (ВхШхГ) | мм | - | 211x175x72 | - |  |
|  |  | Способ монтажа | - | - | - | На винты или DIN-рейку |  |
|  |  | Интерфейсы связи |  | Встроенный GSM-модем + выносная проводная антенна GSM 900/1800 МГц 3dBi SMA с длиной провода не менее 2 м , входящая в комплект поставки, передача данных в соответствии с ГОСТ Р 58940-2020, оптический порт, RS-485. |  |  |  |

*Указано ориентировочное количество приборов учета, подлежащих замене/установке, которое может быть скорректировано по результатам торгов и предпроектного обследования

**(срок устанавливается в соответствии с предложением участника конкурса, но не менее 7 лет с момента установки прибора учета).

  - Настройка GSM/GPRS-модуля.

| 1 | Режим работы модуля | Сервер |
| --- | --- | --- |
| 2 | Режим работы sim-карты | Sim-карты предоставляются Подрядчику Заказчиком и устанавливаются по 1 штуке на этапе конфигурирования приборов учёта на заводе изготовителе. |
| 3 | Настройка IP-адресов сервера и портов подключения счётчиков к серверу GSM/GPRS | Параметры подключения предоставляет Заказчик Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента подписания договора. |

  - Установленный интервал между поверками измерительных трансформаторов тока напряжением менее 1000 В (для приборов учета электрической энергии трансформаторного включения) должен составлять не менее 8 лет.

  - Оборудование и материалы не должны быть бывшими в употреблении.

  - Приборы учета электрической энергии и измерительные трансформаторы тока должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» и требованиям Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об обеспечении единства измерений».

  - Приборы учёта должны иметь сопутствующую документацию для интеграции поддержки в программных комплексах верхнего уровня (описание протоколов взаимодействия между прибором учёта и уровнями ИВК) и входить в список оборудования, поддерживаемого программными комплексами «NEKTA Server» и LPWAN.SmartGrid (LPWAN.Metering в составе), что должно подтверждаться письмом производителя программного комплекса.

- Основные требования к Подрядчику.

  - Подрядчик должен обладать опытом выполнения работ по монтажу приборов учета электроэнергии не менее 5 (пяти) лет, при этом общая стоимость исполненных договоров должна составлять не менее начальной (максимальной) цены договора. Наличие вышеуказанного опыта указывается в Справке о перечнях и объемах выполнения аналогичных договоров с приложением копий подтверждающих документов, что будет учтено при оценке заявки по неценовому критерию «Опыт выполнения работ». Опыт работ подтверждается заверенными копиями Договоров и Актов выполненных работ.

  - Перед началом работ по дооборудованию интеллектуальной системы учёта АО «Ульяновскэнерго» Подрядчик направляет официальным письмом Заказчику список сотрудников, которые будут осуществлять работы, для проведения им инструктажа по охране труда.

Персонал Подрядчика должен иметь трудовые отношения с Подрядчиком на период выполнения работ согласно договору.

  - Для своевременного и надлежащего выполнения работ, персонал Подрядчика должен быть обеспечен за его счет в необходимом количестве инструментами (слесарным и электроинструментом), электрозащитным инструментом, средствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной обувью и т.д.), приспособлениями, спецтехникой, средствами индивидуальной защиты в объеме необходимом для проведения работ в рамках настоящего технического задания. При проведении работ персонал Подрядчика должен быть экипирован специальной одеждой (жилет или манишка) с логотипом АО «Ульяновскэнерго» . Персонал Подрядчика при проведении работ в жилых помещения МКД обязан иметь с собой одноразовые бахилы и входить в жилые помещения только в них. Приобретение специальной одежды (жилеты, манишки) с логотипом АО «Ульяновскэнерго», бахил осуществляется за счет средств Подрядчика. По окончании выполнения работ по договору Подрядчик обязуется не использовать символику Заказчика (жилет или манишку с логотипом).

  - Заказчик проводит вводный инструктаж с персоналом Подрядчика, информирует Подрядчика о возможных опасностях на территории проведения работ и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия, а также следит за тем соблюдают ли сотрудники Подрядчика требования охраны труда (ГОСТ 12.0.230-2007).

  - Инструктажи по охране труда (первичный, повторный, внеплановый, целевой) на рабочем месте проводит руководитель работника Подрядчика (ГОСТ 12.0.230-2007).

  - В процессе прохождения инструктажей, допуска и проведения работ персоналу Подрядчика необходимо иметь при себе:

- удостоверение, подтверждающее группу электробезопасности;

- документ, удостоверяющий личность работника.

При отсутствии одного из документов работник не допускается к выполнению работ, а Подрядчик обязан осуществить замену на другого квалифицированного работника.

  - В процессе проведения работ персонал подрядчика по первому требованию потребителя, исполнителя коммунальной услуги, представителя сетевой организации обязан предъявить удостоверение, подтверждающее группу электробезопасности и его принадлежность к Подрядной организации.

  - При наличии свободного доступа к месту проведения работ по замене индивидуальных приборов учёта и(или) если прибор учёта меняется без потребителя или его представителя, подрядчик обеспечивает сохранность демонтированного оборудования, которое является собственностью потребителя, до передачи демонтированного оборудования в адрес собственника. Все возникшие риски по утрате демонтированного оборудования возлагаются на Подрядчика.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 3 лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ (срок устанавливается в соответствии с предложением участника конкурса, но не менее 3 лет с момента подписания сторонами Акта выполненных работ).

  - В случае выявления в гарантийный период замечаний к качеству выполненных работ Заказчик оповещает об этом Подрядчика путем направления в его адрес Уведомления о необходимости устранения замечаний способом, позволяющим определить дату и время получения Подрядчиком такого Уведомления. В течение 10 рабочих дней с момента получения такого Уведомления Подрядчик обязан устранить выявленные замечания к качеству выполненных работ.

  - Если Подрядчик не согласен с указанными Заказчиком недостатками выполненных работ, Сторонами формируется комиссия, состоящая из представителей Сторон договора, которая устанавливает недостатки выполненных работ и причину их возникновения. В случае возникновения спора между Заказчиком и Подрядчиком по поводу недостатков выполненных работ по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы в этом случае несет Подрядчик. В случае выявления в результате экспертизы недостатков в выполнении работ в отсутствие вины Подрядчика, Заказчик компенсирует расходы Подрядчику, понесенные на проведение экспертизы.

  - При отказе Подрядчика от проведения экспертизы, Заказчик составляет акт в одностороннем порядке. Стороны пришли к соглашению, что составленный таким образом акт будет иметь обязательную юридическую силу для Сторон.

  - Если Подрядчик не устранит недостатки (дефекты) в течение 10 рабочих дней, то Заказчик вправе устранить недостатки собственными силами или силами других организаций с отнесением затрат на Подрядчика. При этом Подрядчик обязан оплатить затраты Заказчика на устранение недостатков в течение 10-ти банковских дней с момента предъявления требования.

  - В случае обнаружения Заказчиком недостатков (выхода из строя) установленных приборов учета и иного оборудования в течение гарантийного срока и предъявления требования о его замене Подрядчик обязан заменить данное оборудование (одновременный демонтаж и монтаж нового оборудования) в течение 10 рабочих дней со дня предъявления указанного требования Заказчиком.  Оборудование должно быть заменено на аналогичное новое, не бывшее в употреблении. Все расходы по замене оборудования, вышедшее из строя в течение гарантийного срока, несёт Подрядчик. При замене оборудования гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи оборудования Заказчику. При замене оборудования и заводского номера Подрядчик оформляет «Корректировочный акт» - Приложение №13 к Договору, и обновленный Акт допуска, который передается Заказчику по итогам замены.